## 100_80kW
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ |  | MOC [kW]
Piekary Śląskie ul Piotra Skargi 20,22,24,26,28,30 |  | CO | 100
|  | Cwu | 80
|  | Kubatura budynku 5 kondygnacji | 5694m3 każdy po 25 mieszkań
|  | nośnik ciepła - wysoki parametr (zima) | 135/80⁰C
|  | nośnik ciepła - wysoki parametr (lato) | 85/60⁰C
|  | ciśnienie dyspozycyjne | 0,08 MPa
|  | ciśnienie instalacji CO | 0,3 MPa
|  | temp. pracy instalacji CO | 90/70⁰C
MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY
P0 | Zawór odcinający spawany | DN40 PN40
P1 | Zawór odcinający spawany | DN25 PN40
P2 | Zawór odcinający spawany | DN32 PN40
| Filtr kołnierzowy magnetyczny | DN40/400 PN16
RRC | Regulator różnicy ciśnień | VHG519L20-8 PN25 | SIEMENS
LC1 CO | Licznik ciepła Multical 603 - WSTAWKA
LC2 CW | Licznik ciepła Multical 603 - WSTAWKA
AUTOMATYKA
R | Regulator pogodowy z wyswietlaczem graficznym | Trovis 5573-1 | SAMSON_
R | Moduł komunikacyjny Trovis 5573 | WM3E+ (TROVIS 5590-3EP) | SAMSON_
Tz | Czujnik temp. zewnętrznej | 5227-3 (-35...+85°C) Pt 1000 | SAMSON
Tco | Czujnik temperatury zanurzen. | 5207-30 (-35…+200 C) Pt 1000 L=100mm/ss | SAMSON
Tcw | Czujnik temperatury zanurzen. | 5207-30 (-35…+200 C) Pt 1000 L=100mm/ss | SAMSON
| Termostat | STB typ 5345-2 (30…90°C) | SAMSON
Tco2/Tcw2/Twpz/Twpp | Czujnik temperatury przylgowy - dostawa luzem | ( -20...+120°C) Pt 1000 |  | 4 | szt.
PTco/PTcw | Przetwornik ciśnienia zasilanie 15 -30V DC | 0÷6bar/4÷20mA/G1/2 - bez okablowania |  | 2 | szt.
ZRco | Zawór regulacyjny | typ 3222 | SAMSON
| Siłownik | typ 5857 | SAMSON
ZRcw | Zawór regulacyjny gwint. | typ 3222 | SAMSON
| Siłownik sprężyna powrotna | typ 5825-10 | SAMSON
SKRZYNKA AKPiA
| Skrzynka elektryczna węzła obudowa plastik | 230V - 2 strefy
| Skrzynka elektryczna | 1x230V wyłacznik róznic.-prądowy
| Skrzynka elektryczna | uzupełnianie zładu zaworem elektromagnet.
MODUŁ C.O.
ZBCO | Zawór bezpieczeństwa | SYR 1915 DN25 6,0 BAR
PCO | Pompa | MAGNA3 32-100 1x230V 1,47A 180W PN6/10 | GRUNDFOS
| Filtr kołnierzowy magnetyczny | DN40 PN16
| Łącznik amortyzacyjny gwint. | 1 1/2”
MODUŁ C.W.U.
PCW | Pompa c.w.u. | MAGNA3 25-60 N 1x230V 0,75A 91W PN6/10 | GRUNDFOS
ZBCW | Zawór bezpieczeństwa | SYR 2115 DN25 6,0 BAR
EA | Zawór zwrotny antyskażeniowy | EA DN25
| Zawór zwrotny gwint. | DN25 PN 1,6 MPa
| Filtr magnetyczny gwint. | DN25 PN 1,6 MPa
| Filtr magnetyczny gwint. | DN25 PN 1,6 MPa
WM2 | Wodomierz wody zimnej z nadajnikiem imp. | JS 4-NK Q3=4,0m3/h 10l/imp. | APATOR POWOGAZ
| Stabilizator ciepłej wody ocynk. | SCWA 300 PN10 typ S | INSTALMET
| Izolacja cieplna | ZCW/SCWA-300 | INSTALMET
UZUPEŁNIANIE ZŁADU
| Zawór odcinający spaw./gwint. | DN15 PN40
| Filtr siatkowy gwint. | DN15 PN 1,6 MPa
| Wodomierz wody goracej z nadajnikiem imp. | JS90 2,5-NK Q3=2,5m3/h 10l/imp. DN15 | APATOR POWOGAZ
| Zawór zwrotny gwint. | DN15 PN 1,6 MPa
| Zawór elektromagnetyczny z cewką | WKB 2 DN15 230V 9W a.c. 100 C | DANFOSS SOCLA
| Presostat | KPI 35 zakres nastaw: -0,2 - 8,0 bar | DANFOSS
POMIAR TEMPERATURY I CIŚNIENIA
| Manometr | 0÷16 bar/MPa +130C
| Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym | fig. 528
| Termometr prosty | 0÷160°C (DN25÷65) L=63 mm
URZĄDZENIA DOSTARCZANE LUZEM
NW | Naczynie wzb. przepon. | NG 6 bar | REFLEX
SU | Złącze samoodcinające | SU 1" | REFLEX
IZOLACJA WĘZŁA
IZOL | Izolacja węzła 2F gr. izol. 20mm | zakres średnic do DN50

## 260_150kW
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ |  | MOC [kW]
Piekary Śląskie ul Piotra Skargi 36,38 |  | CO | 260
|  | Cwu | 150
|  | Kubatura budynku 5 kondygnacji | 5530m3 3seg. po 25 mieszkań
|  | nośnik ciepła - wysoki parametr (zima) | 135/80⁰C
|  | nośnik ciepła - wysoki parametr (lato) | 85/60⁰C
|  | ciśnienie dyspozycyjne | 0,08 MPa
|  | ciśnienie instalacji CO | 0,3 MPa
|  | temp. pracy instalacji CO | 90/70⁰C
Ozn. | Nazwa urządzenia | Typ | Dostawca
WYSOKI PARAMETR
1 | Wymiennik ciepła z izolacją CO |  | ALFA LAVAL
2 | Wymiennik ciepła z izolacją CW |  | ALFA LAVAL
MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY
P0 | Zawór odcinający spawany | DN50 PN40
P1 | Zawór odcinający spawany | DN40 PN40
P2 | Zawór odcinający spawany | DN50 PN40
| Filtr kołnierzowy magnetyczny | DN50/400 PN16
RRC | Regulator różnicy ciśnień | VHG519L25-10 PN25 | SIEMENS
LC1 | Licznik ciepła Multical 603 - WSTAWKA
LC2 | Licznik ciepła Multical 603 - WSTAWKA
AUTOMATYKA
R | Regulator pogodowy z wyswietlaczem graficznym | Trovis 5573-1 | SAMSON_
R | Moduł komunikacyjny Trovis 5573 | WM3E+ (TROVIS 5590-3EP) | SAMSON_
Tz | Czujnik temp. zewnętrznej | 5227-3 (-35...+85°C) Pt 1000 | SAMSON
Tco | Czujnik temperatury zanurzen. | 5207-30 (-35…+200 C) Pt 1000 L=100mm/ss | SAMSON
Tcw | Czujnik temperatury zanurzen. | 5207-30 (-35…+200 C) Pt 1000 L=100mm/ss | SAMSON
| Termostat | STB typ 5345-2 (30…90°C) | SAMSON
Tco2/Tcw2/Twpz/Twpp | Czujnik temperatury przylgowy - dostawa luzem | 5267-2 ( -20...+120°C) Pt 1000 |  | 4 | szt.
PTco/PTcw | Przetwornik ciśnienia zasilanie 15 -30V DC | 0÷6bar/4÷20mA/G1/2 - bez okablowania |  | 2 | szt.
ZRco | Zawór regulacyjny gwint. | typ 3222 | SAMSON
| Siłownik | typ 5857 | SAMSON
ZRcw | Zawór regulacyjny gwint. | typ 3222 | SAMSON
| Siłownik sprężyna powrotna | typ 5825-10 | SAMSON
SKRZYNKA AKPiA
| Skrzynka elektryczna węzła obudowa plastik | 230V - 2 strefy
| Skrzynka elektryczna - dodat. opcja | 1x230V wyłacznik róznic.-prądowy
| Skrzynka elektryczna - dodat. opcja | uzupełnianie zładu zaworem elektromagnet.
MODUŁ C.O.
| Przeustnica | Dn 65 PN 16 T = 120⁰C
ZBCO | Zawór bezpieczeństwa | SYR 1915 DN25 6,0 BAR
PCO | Pompa | MAGNA3 65-150 F 1x230V 5,69A 1301W PN6/10 | GRUNDFOS
HF1 | Filtr kołnierzowy magnetyczny | DN65/400 PN16
HŁ1 | Łącznik amortyzacyjny kołn. | DN65
MODUŁ C.W.U.
PCW | Pompa c.w.u. | MAGNA3 32-60 N 220 1x230V PN6/10 | GRUNDFOS
ZBCW | Zawór bezpieczeństwa | SYR 2115 DN25 6,0 BAR
EA | Zawór zwrotny antyskażeniowy | EA DN32
| Zawór zwrotny gwint. | DN25 PN 1,6 MPa
| Filtr magnetyczny gwint. | IFM DN32 PN 1,6 MPa
| Filtr magnetyczny gwint. | IFM DN25 PN 1,6 MPa
WM2 | Wodomierz wody zimnej z nadajnikiem imp. | JS 4-NK Q3=4,0m3/h 10l/imp. DN20 | APATOR
| Stabilizator ciepłej wody ocynk. | SCWA 350 PN10 typ S | INSTALMET
| Izolacja cieplna | ZCW/SCWA-350 | INSTALMET
UZUPEŁNIANIE ZŁADU
| Zawór odcinający spaw./gwint. | DN15 PN40
| Filtr siatkowy gwint. | DN15 PN 1,6 MPa
| Wodomierz wody goracej z nadajnikiem imp. | JS90 2,5-NK Q3=2,5m3/h 10l/imp. DN15 | APATOR POWOGAZ
| Zawór zwrotny gwint. | DN15 PN 1,6 MPa
| Zawór elektromagnetyczny z cewką | WKB 2 DN15 230V 9W a.c. 100 C | DANFOSS SOCLA
| Presostat | KPI 35 zakres nastaw: -0,2 - 8,0 bar | DANFOSS
POMIAR TEMPERATURY I CIŚNIENIA
| Manometr | 0÷16 bar/MPa +130C
| Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym | fig. 528
| Termometr prosty | 0÷160°C (DN25÷65) L=63 mm
URZĄDZENIA DOSTARCZANE LUZEM
NW | Naczynie wzb. przepon. | N 6 bar | REFLEX
SU | Złącze samoodcinające | SU 1" | REFLEX
IZOLACJA WĘZŁA
IZOL | Izolacja węzła 2F gr. izol. 20mm | zakres średnic do DN50